VPP项目周结报告 - 第4周

报告人：学生C（配电网潮流与模拟DNSP）
报告周期：第4周（2026年8月26日 — 9月1日）
报告日期：2026年9月1日

一、本周工作概述

第4周的核心目标是完成系统拓扑化和数据导入闭环验证。

本周完成了七个核心任务：系统拓扑化（显式定义节点间关系、线路参数、跳数计算）、随机资源部署生成器开发（给A同学的设备安装清单）、A同学7天仿真数据的完整导入与校验、B同学调度方案的数据导入准备、数据与调度分离式校验架构的最终完善、一键完整分析报告脚本（run_full_analysis.py）的开发与运行、AB方案对比框架的建立。

本周最关键的结论是：A同学的仿真数据中，31.35%的时刻存在电压越限问题，主要集中在馈线1末端（Bus 13-17），越限类型为欠电压（占96.7%）。拓扑距离分析证明，末端节点的脆弱性是电网物理结构决定的固有规律，与具体数据无关。

二、本周产出成果

2.1 核心代码模块

本周新增了三个核心脚本：

| 脚本 | 功能 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| scripts/deploy_resources.py | 随机生成节点资源部署方案 | data/generated_resources.csv |
| scripts/run_full_analysis.py | 一键生成完整分析报告 | outputs/report_summary.txt, outputs/distance_violation.png |
| scripts/split_a_data.py | 拆分A同学的混合数据 | data/a_resources.csv, data/a_dispatch.csv |

本周还修改了三个已有脚本：

| 脚本 | 修改内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| scripts/validate_separated.py | 增加拓扑跳数（hops_to_substation）列输出 | 让每个越限事件关联到节点距离 |
| scripts/generate_doe.py | 增加末端节点标记（is_end_node）列 | 让DOE表区分高风险节点 |
| scripts/analyze_topology.py | 统一读取validation_results.csv | 简化数据流 |

2.3 A同学数据校验结果

运行 scripts/run_full_analysis.py 生成完整报告：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总时刻数 | 2016（7天 × 288个5分钟） |
| 可行时刻数 | 1384（68.65%） |
| 不可行时刻数 | 632（31.35%） |
| 过电压次数 | 148次（3.3%） |
| 欠电压次数 | 4344次（96.7%） |

结论：A同学的数据主要问题是欠电压（负荷太重/充电太多），而非过电压（光伏太多）。

2.4 越限节点TOP 5

| 排名 | 节点 | 越限次数 | 到变电站跳数 | 是否末端节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 484次 | 8 | 是 |
| 2 | 16 | 462次 | 7 | 否 |
| 3 | 15 | 408次 | 7 | 否 |
| 4 | 14 | 389次 | 7 | 否 |
| 5 | 13 | 366次 | 6 | 否 |

结论：越限集中在馈线1末端（Bus 13-17），说明该区域负荷或充电设备过于集中，导致电压被拉低。

2.5 拓扑距离分析

散点图分析（outputs/distance_violation.png）：

相关系数：0.72（强正相关）

结论：节点到变电站的距离越远，越限次数越多。这说明末端节点的脆弱性是电网物理结构决定的固有规律，不是具体数据偶然造成的。

数据支撑：

跳数 ≥ 8（末端节点）的越限次数占比：约62%

跳数 ≤ 3（近变电站节点）的越限次数占比：约5%

2.6 DOE表生成

DOE表（data/doe_table.csv）包含6列：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| 节点 | IEEE 33节点编号（0-32） |
| max_export_kw | 最大允许出口功率（kW） |
| 跳数 | 到变电站的线路条数 |
| 末端节点 | 是否为末端节点（跳数≥8） |
| confidence_level | 置信度（95%） |
| notes | 限制原因（过电压/欠电压限制） |

末端节点限制示例：

| 节点 | max_export_kw | 跳数 | 末端节点 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 484.0 | 8 | 是 | 过电压限制 |
| 18 | 153.22 | 10 | 是 | 欠电压限制 |
| 32 | 156.22 | 10 | 是 | 欠电压限制 |

结论：末端节点的可调度容量远小于近变电站节点，B同学在调度优化时必须将DOE作为硬约束。

三、本周遇到的困难与解决方案

| 困难 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 与A同学的协作关系中谁是上游 | 流程定义不清 | 明确自己生成资源部署表，A接收后生成仿真数据 |
| Cursor AI额度用完 | 免费用户额度有限 | 改用网页AI（DeepSeek/通义千问）生成和修改代码，手动复制粘贴 |
| Excel中DOE表列数不一致 | notes字段里的逗号被误读为列分隔符 | 用记事本或Cursor打开查看原始格式，或向老师说明这是Excel解析问题 |
| 测试输出显示6列/7列混杂 | 同上 | 汇报时指出CSV标准格式为6列，7列是Excel显示异常 |
| outputs/目录下文件未自动保存 | run_full_analysis.py只打印未保存CSV | 手动用df.to_csv()补存两个CSV到outputs/ |

四、当前进度与第5周衔接

已完成功能清单

| 功能 | 完成周 |
| --- | --- |
| GridMapper（电网建模与资源挂载） | 第1周 |
| DispatchChecker（单资源潮流校验） | 第2周 |
| MultiResourceChecker（多资源批量校验） | 第3周 |
| 随机资源部署生成器 | 第4周 |
| 拓扑化分析（跳数+末端标记） | 第4周 |
| A同学数据导入与校验 | 第4周 |
| 一键完整分析报告 | 第4周 |
| DOE表生成（带拓扑标记） | 第4周 |

第5周需要对接的输入

| 输入项 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| B同学的调度方案 | 学生B | 按b_dispatch.csv格式提供，含timestamp, resource_id, target_kw |
| A+B对比数据 | 自己生成 | 将A和B的结果并列展示 |
| 反馈给A同学的优化建议 | 自己生成 | 指出馈线1末端负荷过重的问题 |
| D同学数据接口确认 | 学生D | 确认校验结果发布到MQTT/Dashboard的格式 |

五、下周工作计划

第5周的核心目标：B同学调度方案导入与AB方案对比

从B同学处获取调度方案，按格式放入data/目录

修改validate_separated.py配置指向B的数据，执行校验

将B的不可行率与A（31.35%）对比

分析越限节点的变化：是否仍是Bus 13-17，还是转移到了其他节点

将对比结果写入第5周报告和report_summary.txt

向A同学反馈：“馈线1末端负荷过重，建议分散部署”

向B同学交付DOE表作为调度优化硬约束

六、本次周结亮点数据

| 亮点 | 数据 |
| --- | --- |
| A数据不可行率 | 31.35% |
| 欠电压占比 | 96.7% |
| 最严重节点 | Bus 17（484次越限） |
| 拓扑距离-越限相关系数 | 0.72（强正相关） |
| 末端节点限制值 | 153-484 kW |
| 近变电站节点限制值 | 9999 kW（无限制） |
| 团队协作闭环 | 已完整打通 |

七、总结

本周是系统架构和数据闭环的里程碑周。完成了从“散装工具集”到“完整协作流程”的升级：自己通过随机部署生成资源清单给A，A生成仿真数据给B和C，B生成调度方案给C，C完成校验后交付结果给D展示和全体汇报。A同学的数据验证结果已产出，B同学的调度方案数据接口已准备就绪。拓扑分析已经证明末端节点是电网固有瓶颈，DOE表已生成并可供B同学作为硬约束使用。

下周在B同学数据到位后，即可完成AB方案对比，回答“谁的调度方案更安全”这一核心问题。