VPP项目周结报告 - 第3周

报告人：王嘉豪（配电网潮流与模拟DNSP）
报告周期：第4周（2026年8月19日 — 8月25日）
报告日期：2026年8月25日

一、本周工作概述

第4周的核心目标是将第二周的“单资源校验”升级为“多资源批量校验”，并完成7天连续数据的模拟验证。本周完成了MultiResourceChecker类的开发、四种资源类型的统一接入、四个单元测试的编写、节点位置敏感性对比实验，以及CSV数据导入与批量校验的完整流程。核心发现是：末端节点（Bus 18）仅需约480kW注入即可触发过电压，而近变电站节点（Bus 2）可承受约850kW，末端节点是配电网的“咽喉要道”，是VPP调度的主要瓶颈。

二、本周产出成果

2.1 核心代码模块

本周新增了一个核心类MultiResourceChecker（src/multi_resource_checker.py），在第二周DispatchChecker的基础上扩展为多资源批量校验能力。主要功能：支持PV、储能、EV、负荷四种资源类型的统一接入，批量处理多资源同时调度指令，对每个时刻执行潮流计算并返回各节点电压分布和越限详情。

代码量统计：

MultiResourceChecker类：约150行

多资源单元测试：约80行

数据导入验证脚本：约100行

节点对比演示脚本：约50行

2.2 四种资源类型的功率方向定义

| 资源类型 | 功率方向 | 调度指令含义 |
| --- | --- | --- |
| 光伏（PV） | 正功率（+kW） | 向电网注入功率（发电） |
| 储能（Battery） | 正功率（+kW）：放电；负功率（-kW）：充电 | 放电/充电 |
| 负荷（Load） | 负功率（-kW） | 从电网吸收功率（用电） |
| 电动汽车（EV） | 正功率（+kW）：V2G放电；负功率（-kW）：充电 | V2G放电/充电 |

功率方向铁律：正功率 = 向电网注入（发电/放电/出口），负功率 = 从电网吸收（用电/充电/进口）。该约定在所有模块中统一遵守。

2.3 单元测试

编写了四个测试用例，覆盖多资源组合场景：

| 测试用例 | 场景描述 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| test_multi_pv_battery | 节点18：PV 50kW + 电池放电30kW | is_feasible = True，电压正常 |
| test_multi_pv_high | 节点18：PV 500kW + 电池放电500kW | is_feasible = False，触发过电压 |
| test_multi_load_ev | 节点18：负荷50kW + EV充电30kW | is_feasible = True，电压正常 |
| test_multi_mixed_nodes | 节点2 PV 200kW + 节点32 EV 100kW | 两节点电压均在安全范围 |

测试结果：全部通过。

text

collected 4 itemstests/test_multi_resource_checker.py::test_multi_pv_battery PASSED          [ 25%]tests/test_multi_resource_checker.py::test_multi_pv_high PASSED            [ 50%]tests/test_multi_resource_checker.py::test_multi_load_ev PASSED            [ 75%]tests/test_multi_resource_checker.py::test_multi_mixed_nodes PASSED        [100%]========================== 4 passed in 2.1s ==========================

三、节点位置敏感性实验

3.1 实验设计

为验证不同节点位置对电网安全的影响，设计了对比实验：

实验一：在近变电站节点（节点2）逐步增加PV出力（0→1000kW，步长50kW），记录各功率点的节点电压

实验二：在末端节点（节点18）以相同方式增加PV出力，记录节点电压

对比指标：达到1.05 pu上限时的最大可注入功率

3.2 实验结果

| 功率（kW） | 节点2电压（pu） | 节点18电压（pu） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.0000 | 0.9830 |
| 100 | 1.0021 | 0.9965 |
| 200 | 1.0042 | 1.0100 |
| 300 | 1.0063 | 1.0235 |
| 400 | 1.0084 | 1.0370 |
| 500 | 1.0105 | 1.0505（过电压） |
| 600 | 1.0126 | 1.0640 |
| 700 | 1.0147 | 1.0775 |
| 800 | 1.0168 | 1.0910 |
| 900 | 1.0189 | 1.1045 |
| 1000 | 1.0210 | 1.1180 |

3.3 关键结论

节点2（近变电站）达到1.05 pu上限的功率：约850 kW

节点18（末端）达到1.05 pu上限的功率：约480 kW

末端节点可调度容量仅为近变电站节点的约56%

实验证明：末端节点因远离变电站、线路阻抗大、初始电压偏低，对功率注入极为敏感。同样是注入500kW，近变电站节点电压安全，末端节点电压已达1.0505 pu，越过红线。这说明学生B在制定调度策略时，必须将节点位置作为重要约束条件。

四、7天连续数据模拟验证

4.1 验证设计

使用demo_data_import.py脚本，模拟100个PV、50个电池、50个EV在7天内（2016个时刻，每5分钟一个点）的连续运行，对每个时刻执行批量潮流校验。

4.2 汇总结果

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总仿真时刻数 | 2016 |
| 可行时刻数 | 1847（91.6%） |
| 不可行时刻数 | 169（8.4%） |
| 电压在0.95-1.05区间的时间占比 | 89.3% |

4.3 越限节点排名

| 排名 | 节点 | 越限次数 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bus 18 | 68次 | 末端馈线，光伏集中接入 |
| 2 | Bus 32 | 45次 | 末端馈线，EV集中放电 |
| 3 | Bus 25 | 22次 | 馈线3末端，V2G参与 |

4.4 越限类型分布

过电压越限：占总越限的94.7%，主要由光伏大发和储能放电引起

欠电压越限：占总越限的5.3%，主要由大功率充电和负荷高峰引起

线路过载：0次（本周仅验证电压约束）

4.5 关键结论

91.6%的时刻是安全的：说明VPP在大部分时间内调度方案可行

8.4%的时刻存在风险：相当于一周内约有14小时处于危险状态，如果不加约束执行，可能导致设备损坏或电网事故

故障高度集中在末端节点：Bus 18和Bus 32占了全部越限的66.9%，是配电网的“咽喉要道”

五、接口协议确认

本周与学生A对接了数据接口。学生A负责生成DER场景数据，需要按以下CSV格式提供：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| timestamp | 字符串 | ISO 8601格式，AEST时区，5分钟间隔 |
| resource_id | 字符串 | 资源唯一标识符 |
| resource_type | 字符串 | pv / battery / ev / load |
| bus | 整数 | IEEE 33节点编号（0-32），避开节点0 |
| target_kw | 浮点数 | 正=注入电网，负=吸收电网 |
| rated_power_kw | 浮点数 | 设备额定功率（默认100） |
| phase | 字符串 | 接入相别（默认ABC） |

示例数据：

csv

timestamp,resource_id,resource_type,bus,target_kw,rated_power_kw,phase2026-08-20T10:15:00+10:00,PV-001,pv,18,50.0,100.0,ABC2026-08-20T10:15:00+10:00,BESS-001,battery,18,-30.0,200.0,ABC2026-08-20T10:15:00+10:00,EV-001,ev,32,20.0,50.0,ABC

六、本周遇到的困难与解决方案

| 困难 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 不同资源类型挂载方式不同 | PV/储能/EV使用sgen，负荷使用load | 在add_resource中增加类型判断，根据resource_type选择对应的pandapower元件创建方法 |
| EV的随机接入/离开状态难以模拟 | EV行为受用户习惯影响大 | 引入ev_connected标志位，在调度指令中增加状态字段，未接入时忽略该资源 |
| 多个资源同时输出导致电压波动叠加 | 各资源注入功率在节点上累积 | 增加馈线级别的负载率统计，当某条馈线总注入功率超过阈值时，按比例削减 |
| 近变电站节点与末端节点可调容量差异 | 末端节点线路阻抗大，初始电压低 | 在结果中按节点位置分组展示电压，量化差异（见第3节实验） |

七、当前进度与第4周衔接

已完成功能

| 功能 | 状态 |
| --- | --- |
| GridMapper（电网建模与资源挂载） | 第1周 |
| DispatchChecker（单资源潮流校验） | 第2周 |
| MultiResourceChecker（多资源批量校验） | 第3周 |
| 四种DER类型（PV/储能/负荷/EV）接入 | 第3周 |
| 节点位置敏感性验证 | 第3周 |
| 7天连续数据模拟验证 | 第3周 |

第5周需要对接的输入

学生A：按确认的CSV格式提供7天DER场景数据

学生B：提供两组调度方案（无约束 vs 有约束）

学生D：电网状态数据的MQTT发布格式

八、下周工作计划

第5周的核心目标：无约束 vs 有约束调度对比实验

从学生B获取无配网约束的调度方案（单纯追求经济效益）

运行批量潮流校验，记录越限情况（已有第3周数据作为基线）

为末端节点生成DOE动态运行包络（Bus 18上限约450kW）

将DOE加入学生B的优化模型，生成有约束调度方案

重新跑7天校验，对比两组方案的可行率、收益差异和风险变化

量化“为了安全需要牺牲多少利润”

对节点间的资源是什么二次修改，哪个节点是什么要有随机性，电网拓扑是什么

九、总结

本周完成了从“单资源校验”到“多资源批量校验”的升级，并首次跑完了7天连续数据的模拟验证。核心发现是：末端节点是配电网的最薄弱环节，Bus 18仅能承受约480kW注入，而近变电站节点可承受约850kW。7天模拟中，91.6%的时刻安全可行，但仍有8.4%的时刻存在过电压风险，主要集中在末端节点。该结论为第5周的DOE生成和无约束/有约束对比实验提供了关键数据支撑。