VPP项目周结报告 - 第3周

报告人  ：王嘉豪（配电网潮流与模拟DNSP）

报告周期  ：第3周（2026年8月12日 — 8月18日）

报告日期  ：2026年8月18日

一、本周工作概述

第2周的核心目标是  打通最小闭环  ——实现从“接收调度指令”到“执行潮流校验”再到“返回校验结果”的完整流程。

本周完成了 DispatchChecker 类的开发、三个单元测试的编写和调试，以及模块间的联调验证。目前代码已通过全部测试，具备接收学生B调度指令并进行电网安全校核的能力。

二、本周产出成果

2.1 核心代码模块

本周新增了一个核心类 `DispatchChecker`位于 `src/dispatch_checker.py`。它依赖上周的 `GridMapper`，负责验证调度方案的电网安全性。

核心功能：

- 接收学生B的调度指令列表（每个指令含资源ID和目标功率）

- 将指令写入电网模型（正功率=向电网送电，负功率=从电网取电）

- 执行配电网潮流计算

- 检测并报告电压越限（低于0.95或高于1.05 pu）和线路过载（负载率超过100%）

- 返回结构化的校验结果

代码量统计：

- `DispatchChecker` 类：约120行

- 单元测试：约60行

2.2 单元测试

编写了三个测试用例，覆盖正常调度、异常调度和边界情况：

测试用例描述

测试用例一：正常调度测试

该测试在IEEE 33节点配电网的末端节点18挂载了一台额定功率100kW的储能设备，向系统下发50kW的放电指令（即储能向电网注入50kW功率）。校验结果显示调度方案可行，系统没有检测到任何电压越限或线路过载问题，验证了在合理功率范围内调度方案能够安全执行。

测试用例二：过电压触发测试

该测试在相同的末端节点18挂载了一台额定功率5000kW的大容量储能设备，向系统下发5000kW的超大放电指令。校验结果显示调度方案不可行，系统成功检测到末端节点18的电压升至约1.082 pu，超过1.05 pu的上限，触发过电压告警，验证了系统对极端调度场景的识别能力。

测试用例三：资源不存在测试

该测试中不向电网挂载任何实际资源，但调度指令中包含一个不存在的资源ID（"GHOST-001"）。校验程序平稳运行，未发生崩溃或异常中断，验证了系统对异常输入数据的容错处理能力。    2.3 测试结果

所有测试用例均已通过：

collected 3 items

tests/test_dispatch_checker.py::test_check_valid_dispatch PASSED  [ 33%]

tests/test_dispatch_checker.py::test_check_over_voltage PASSED    [ 66%]

tests/test_dispatch_checker.py::test_check_resource_not_found PASSED [100%]

========================== 3 passed in 1.5s ==========================

三、最小闭环验证

3.1 验证场景

为了验证模块功能，构建了两个对比测试场景，均使用IEEE 33节点网络的末端节点18：

文字版最小闭环验证结果

场景一：正常调度（50kW放电）

该场景中，储能设备挂载于IEEE 33节点配电网的末端节点18，执行50kW的放电指令，即向电网注入50kW功率。校验结果判定为可行，全网节点电压均在0.95 pu至1.05 pu的正常范围内，未触发任何电压越限或线路过载告警。该场景验证了在常规功率输出条件下，调度方案能够安全执行。

场景二：过电压触发（5000kW放电）

该场景中，同一储能设备执行5000kW的放电指令，模拟极端出力情况。校验结果判定为不可行，检测到末端节点18的电压上升至1.082 pu，超过1.05 pu的允许上限，触发过电压告警。该场景验证了系统对极端调度方案的识别能力，能够准确捕捉末端节点因大功率注入导致的电压越限风险。

对比结论：

两个场景的核心差异在于出力大小。末端节点18距离变电站较远，线路阻抗大，当注入功率过大时，反向潮流推动末端电压升高并突破上限。这一对比验证了配电网节点位置的差异对可调度容量的显著影响，也说明学生B在制定调度策略时，必须结合学生C提供的节点位置信息，避免在薄弱节点安排过高的出力计划。

3.2 演示输出

--- 场景1：50kW 正常放电 ---

调度可行吗？ True，最高电压: 1.0023 pu

--- 场景2：5000kW 超大放电 ---

调度可行吗？ False

⚠️ Bus 18 voltage 1.0823 pu exceeds upper limit 1.05 pu

3.3 闭环流程说明

本周打通的最小闭环流程如下：

1.   学生B（调度优化）  ：根据电价和资源状态，生成调度指令（如"BESS-001在10:15放电50kW"）

2.   学生C（潮流校验）   ：接收指令，写入电网模型，运行潮流计算

3.   学生C（安全判断）   ：检查电压和线路负载，生成校验报告

4.   反馈   ：将 `is_feasible` 结果返回，用于调度修正或执行确认

该闭环验证了三个关键能力：

-   数据通路  ：调度指令能正确写入电网模型

-   计算能力  ：潮流计算能正常收敛并提取结果

-   判断能力  ：能准确识别越限并生成结构化报告

四、本周遇到的困难与解决方案

本周遇到的困难与解决方案

困难一：Cursor Agent额度用完

Cursor免费用户的Agent模式每月有使用次数限制。本周开发过程中，Agent额度耗尽，无法继续通过该模式自动生成代码文件。解决方案是改用网页版AI（DeepSeek/通义千问）生成代码，然后手动复制粘贴到Cursor对应的文件中保存。该方式不消耗任何额度且完全免费，虽然比Agent模式多了一步手动粘贴操作，但整体效率仍然满足开发需求。

困难二：tests文件夹位置错误

在项目目录结构中，tests文件夹被误放到了src目录下，导致pytest无法正确识别测试文件。通过将tests文件夹拖拽到项目根目录，使其与src文件夹并列，问题得到解决。

困难三：测试文件导入路径错误

测试文件中的导入语句使用了错误的格式，写成了`from dispatch_checker import DispatchChecker`，但dispatch_checker.py实际位于src目录下。修正为`from src.dispatch_checker import DispatchChecker`后，Python能够正确找到并导入所需的类。

困难四：DispatchChecker.__init__参数不匹配

DispatchChecker类的初始化方法被错误地定义成了需要两个参数（`mapper`和`mapping_info`），但测试文件中调用时只传入了一个`mapper`参数。解决方案是修改`__init__`方法，使其只接收`mapper`一个参数，内部通过`mapper.get_mapping()`获取所需的映射信息，从而保持接口简洁且调用一致。

困难五：测试文件中引用不存在的ResourceMapping类

网页AI在初次生成测试代码时引用了名为`ResourceMapping`的类，但该项目中并未定义该类。将测试代码发回网页AI重新生成，要求其使用项目中实际存在的`GridMapper`类替代，替换整个文件后问题解决。

五、当前工作方式调整

由于Cursor Agent额度在第2周用尽，后续开发采用替代工作流程。网页AI（DeepSeek/通义千问）负责生成和修复代码，Cursor负责手动粘贴、保存和运行测试。该方式不消耗任何额度，完全免费，且验证迭代效率满足需求。

六、当前进度与第4周衔接

已完成功能

- GridMapper类（资源挂载与电网建模）

- DispatchChecker类（潮流校验与越限检测）

- 三个单元测试（正常/异常/边界）

- 与GridMapper的接口对接

已有数据流（最小闭环）

```text

调度指令（Dict列表）→ DispatchChecker.check() → CheckResult（含is_feasible/越限详情）

```

第4周需要对接的外部输入

1.   学生A  ：多类型DER数据（PV、负荷、EV等），需提供节点挂载信息

2.   学生B  ：多资源调度指令（单条→批量），需明确时间戳和功率值

已预留的扩展接口

- `dispatch_list` 支持列表形式，天然可扩展至多资源批量校验

- `CheckResult` 包含完整的越限详情，可供Dashboard显示和调度修正

七、下周工作计划

第4周的核心目标：  扩展资源模型，接入多类型DER

1. 与学生A确认DER（光伏、负荷、EV）的节点挂载方案，完成多资源映射

2. 扩展 `DispatchChecker` 支持同时校验多个资源的调度指令

3. 测试不同节点（末端vs靠近变电站）的过电压敏感性差异

4. 配合学生D，将电网状态（电压、负载率）准备为MQTT遥测输出格式

八、总结

本周在Agent额度用完的不利条件下，通过“网页AI + 手动粘贴”的方式完成了全部开发任务。`DispatchChecker`已通过单元测试，能够准确识别过电压和线路过载，标志着“调度方案生成 → 电网安全校验”的最小闭环已成功打通。目前已具备接收多资源调度指令并进行安全校核的扩展基础，为第3周多资源扩展做好了接口准备。